## Flowcalculator
| User instructions: | [9 empty] | Seamless and welded steel pipes; DIN EN 10220
| - | Adjustment of the input values is only possible in the yellow fields | [8 empty] | Not for stainless steel pipes!
| - | The calculated results are displayed in the blue fields
| - | Results are only calculated when 2 of the aviable 3 input variables are set; D, c or Q | [9 empty] | Nominal size DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000
| - | c is only valid when exactly 1 value is entered, an absolute value or percentage value | [8 empty] | PN | Outer-Ø [mm] | 17.2 | 21.3 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3 | 76.1 | 88.9 | 114.3 | 139.7 | 168.3 | 219.1 | 273 | 323.9 | 355.6 | 406.4 | 508 | 610 | 711 | 813 | 914 | 1016
| - | For in/output in percent the input of an 100%-reference value is required | [8 empty] | 6 | Inner-Ø [mm] | 13.6 | 17.3 | 22.3 | 28.5 | 37.2 | 43.1 | 54.5 | 70.3 | 82.5 | 107.1 | 131.7 | 159.3 | 207.3 | 260.4 | 309.7 | 314.4 | 392.2 | 493.8 | 595.8 | 595.8 | 595.8 | 595.8 | 595.8
[11 empty] | 10 | Inner-Ø [mm] | 13.6 | 17.3 | 22.3 | 28.5 | 37.2 | 43.1 | 54.5 | 70.3 | 82.5 | 107.1 | 131.7 | 159.3 | 207.3 | 260.4 | 309.7 | 341.4 | 390.4 | 493.8 | 595.8 | 695 | 797 | 894 | 996
|  | Input fields (yellow): | [8 empty] | 16 | Inner-Ø [mm] | 13.6 | 17.3 | 22.3 | 28.5 | 37.2 | 43.1 | 54.5 | 70.3 | 82.5 | 107.1 | 131.7 | 159.3 | 207.3 | 260.4 | 309.7 | 339.6 | 390.4 | 492 | 592.4 | 693.4 | 793 | 894 | 996
[11 empty] | 25 | Inner-Ø [mm] | 13.6 | 17.3 | 22.3 | 28.5 | 37.2 | 43.1 | 54.5 | 70.3 | 82.5 | 107.1 | 131.7 | 159.3 | 206.5 | 258.8 | 307.9 | 339.6 | 388.8 | 488 | 588 | 686 | 784.6 | 882 | 981
|  | Diameter Sensortip: | [8 empty] | 40 | Inner-Ø [mm] | 13.6 | 17.3 | 22.3 | 28.5 | 37.2 | 43.1 | 54.5 | 70.3 | 82.5 | 107.1 | 131.7 | 159.3 | 206.5 | 258.8 | 307.9 | 338 | 384.4 | 479.6
[11 empty] | 64 | Inner-Ø [mm] | 13.6 | 17.3 |  | 28.5 |  | 42.5 | 54.5 | 69.7 | 81.7 | 106.3 | 130.7 | 157.1 |  | 255.4 | 301.9 | 330.6 | 378
[5 empty] | Unit (selectable): | [5 empty] | 100 | Inner-Ø [mm] | 13.6 | 17.3 |  | 28.5 |  | 42.5 | 53.9 | 68.9 | 80.9 | 104.3 | 127.1 | 154.1 | 199.1 | 248 | 295.5 | 323.6
|  | Pipe inner diameter D : | 6 |  | inch
Threaded pipes; DIN 2440:1978-06
|  | Flow velocity c : | 4 |  | ft | / | s |  |  |  |  | Zollabmessung | 1/8“ | 1/4“ | 3/8“ | 1/2“ | 3/4“ | 1“ | 1 1/4“ | 1 1/2“ | 2“ | 2 1/2“ | 3“ | 4“ | 5“ | 6“
|  | In percent: |  |  | % | [6 empty] | Outer-Ø [mm] | 10.2 | 13.5 | 17.2 | 21.3 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3 | 76.1 | 88.9 | 114.3 | 139.7 | 165.1
|  | 100% reference: |  |  | ft | / | s |  |  |  |  | Inner-Ø [mm] | 6.2 | 8.8 | 12.5 | 16 | 21.6 | 27.2 | 35.9 | 41.8 | 53 | 68.8 | 80.8 | 105.3 | 130 | 155.4
|  | Volumetric flow rate Q : |  |  | gal | / | min |  |  |  | Stainless steel-pipes; DIN EN ISO 1127
[12 empty] | Nominal size NW | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
[12 empty] | Outer-Ø [mm] | 10.2 | 13.5 | 17.2 | 21.3 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3 | 76.1 | 88.9 | 114.3 | 139.7 | 168.3 | 219.3
|  | Output fields (blue): | [9 empty] | Inner-Ø [mm] | 7 | 10.3 | 14 | 18.1 | 23.7 | 29.7 | 38.4 | 44.3 | 56.3 | 72.1 | 84.3 | 109.7 | 135.1 | 163.1 | 213.9
|  |  | Value: |  | Unit:
|  | Pipe inner diameter D : | 6 |  | inch | [5 empty] | Stainless steel-pipes; DIN 11850/DIN 11866
[12 empty] | Nominal size DN | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
|  | Flow velocity c : | 4 |  | ft | / | s |  |  |  |  | Outer-Ø [mm] | 8 | 10 | 13 | 19 | 23 | 29 | 35 | 41 | 53 | 70 | 85 | 104 | 129 | 154 | 204
|  | In percent: | --- |  | % | [6 empty] | Inner-Ø [mm] | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 26 | 32 | 38 | 50 | 66 | 81 | 100 | 125 | 150 | 200
|  | Volumetric flow rate Q : | 352.5113 |  | gal | / | min |  |  |  | Stainless steel-pipes; ANSI/ASME und ASTM
[12 empty] | NPS | 1/8 | ¼ | 3/8 | ½ | ¾ | 1 | 1 ¼ | 1 ½ | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12
[11 empty] | Shedule | Outer-Ø [mm] | 10.3 | 13.7 | 17.1 | 21.3 | 26.7 | 26.6 | 42.2 | 48.3 | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 128.2 | 168.3 | 219.1 | 273.1 | 323.9
[11 empty] | 40S | Inner-Ø [mm] | 6.8 | 9.2 | 12.5 | 15.8 | 20.9 | 26.6 | 35.1 | 40.9 | 52.2 | 62.7 | 77.9 | 90.1 | 102.3 | 260.4 | 154.1 | 202.7 | 254.5 | 304.8
[11 empty] | 80S | Inner-Ø [mm] | 5.5 | 7.7 | 10.7 | 13.9 | 18.8 | 24.3 | 32.5 | 38.1 | 49.3 | 59 | 73.7 | 85.4 | 97.2 | 260.4 | 146.3 | 193.7 | 247.7 | 298.5
Common pipe size (direct conversion Inch-->mm)
[12 empty] | Size in inch | 1/4“ | 3/8“ | 1/2“ | 3/4“ | 1“ | 1 1/4“ | 1 1/2“ | 2“ | 2 1/2“ | 3“ | 4“ | 5“ | 6“
[12 empty] | Outer-Ø [mm] | 6.35 | 9.35 | 12.7 | 19.05 | 25.4 |  | 38.1 | 50.8 | 63.5 | 76.2 | 101.6 |  | 152.4
[12 empty] | Inner-Ø [mm] | 4.57 | 7.75 | 9.4 | 15.75 | 22.1 |  | 34.8 | 47.5 | 60.2 | 72.9 | 97.9 |  | 146.86
|  | Wert? | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Rechnung? | FALSE |  | FALSE |  | TRUE
|  | Einheit1 | 0.0254 |  | 0.3048 |  | 0.0037854
|  | Einheit2 |  |  | 1 |  | 60
|  | Umrechnungsfaktor | 0.0254 |  | 0.3048 |  | 6.309e-05
|  | D zu A | 0.018241 |  | 0.018241
|  | c/Q zu A | 0
|  | A zu D | 0
|  | A zu c | 0
|  | A zu Q | 352.5113
|  | Sensorspitze einberechnen? | FALSE |  | Sinus-Faktor |  | 0.03937
|  | Wert Spitze? | 6 |  | FALSE
D bekannt: |  | D kleiner Sensorspitze? | 0
|  | Winkel (Alpha, Beta) | 0.078761 |  | 1.5314
|  | Rechteckhöhe | 2.9977
|  | Störfläche | 0.00045685 |  | 3.6631e-10 |  | 0.00045685
|  | Diskriminante | 3.6e-05 |  | 0 |  | 0.006
A bekannt: |  | Radius | 0.0019099 |  | Durchmesser |  | 3.8197
|  | Korrekturfaktor1 = a*x^b | 8.3808 | a: | 5.1354e-13 | b: | -5.4416
|  | Korrigierter Durchmesser1 | 0.45577
|  | Korrekturfaktor2.1 = ax²+bx+c | 0.39857 | a: | -4805.4519 | b: | 113.3071 | c: | -0.65207
|  | Korrekturfaktor2.2 = a*(x-b)^c+d | 6.6428 | a: | 1.2247e-10 | b: | 0.000445 | c: | -2.1549 | d: | -0.566
|  | Korrigierter Durchmesser2 | 0.068611 | .1 | FALSE | .2 | TRUE
Prozente: |  | Wert? | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Rechnung? | TRUE |  | FALSE
|  | c für Rechn. | 1.2192
Versionsübersicht:
2015-01-29 |  | - 1.0: Grundlegende Rechnerstruktur; D/c/Q ineinander umrechenbar mit Standardeinheiten mm; m/s; l/min
2015-01-30 |  | - 2.0: Auswählbare Einheiten für Größen eingebaut, Rechnung nun mit Zwischenschritt über Fläche (A)
2015-02-03 |  | - 2.1: Liste der Einheiten verändert, Ein/Ausgabefelder farblich hervorgehoben, Tabelle mit Rohrgrößen nach DIN 2440/2448 hinzugefügt
2015-02-20 |  | - 3.0: Möglichkeit zum einberechnen eines Sensorkopfes mit Dm = 6,5mm; Auswahlkästchen zum einrechnen
2015-02-23 |  | - 3.1: Dm nun frei wählbar, Korrekturfunktionen eingefügt für Rückrechnung c/Q ==> D
2015-02-26 |  | - 3.2: Dm nur noch zwischen 6,5mm und 6mm wählbar, dafür deutlich höhere Genauigkeit der Rechnung
2015-03-03 |  | - 4.0: Eingabe für c nun auch in Prozent möglich, Referenzwert für 100% frei einstellbar. Bedienungshinweise verfasst
2015-03-04 |  | - 4.1: Bugfix bei der Prozentrechnung
2015-03-04 |  | - 5.0: Tabelle mit Rohrgrößen erweitert/aktualisiert: mehrere einzeltabellen nach versch. Normen
- 5.1: Auswahlfelder für Sensorspitze wieder hinzugefügt (harm)